РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018 г.                                                                                         		№ 329

Об обеспечении надлежащего состояния

наружного противопожарного водоснабжения

в границах Суоярвского городского поселения

муниципального образования "Суоярвский район"

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Суоярвский район», активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация МО "Суоярвский район"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Суоярвского городского поселения муниципального образования "Суоярвский район" согласно приложению № 1;

- Заместителю главы администрации по экономике и ЖКХ (Р.В. Петров):

  - Поддерживать находящиеся в собственности Суоярвского городского поселения источники наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

- Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

  - Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории Суоярвского городского поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе администрации МО "Суоярвский район";

  - Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения;

  - Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца;

  - Предоставлять в ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому районуперечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Рекомендовать ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району»:

  - Заключить соглашения с руководителями организаций, имеющих в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения;

  - Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с организациями, имеющими в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения;

  - Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным отрядом.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений (с приложениями разместить на официальном сайте муниципального образования «Суоярвский район»).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете "Суоярвский вестник".

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

МО "Суоярвский район"							     Р.В. Петров

__________________________________________________________________

Разослать: дело, отдел ГОЧС, отдел ЖКХ и субсидий, Петров Р.В., ООО "ЖКХ-Сервис", ОПС, ОНД, "Суоярвский вестник", Прокуратура С.р-на

Приложение № 1

к  постановлению администрации

МО "Суоярвский район"

№ 329 от 21.05.2018

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Суоярвского городского поселения муниципального образования «Суоярвский район»

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Суоярвского городского поселения муниципального образования "Суоярвский район" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил (СП) "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009    № 178), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2010 г. № 522-ст).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» (далее – «ОПС») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием «Суоярвский район», абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами «ОПС» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Суоярвского городского поселения.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОПС» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы Суоярвского района и подразделение «ОПС» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление администрации муниципального образования "Суоярвский район" в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.2. Абоненты, организации, имеющие в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Суоярвского городского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию МО "Суоярвский район", абонента, иную организацию, имеющую в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Абоненты, организации, имеющие в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, абоненты, организации, имеющие в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями абонента, организации, имеющей в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями «ОПС» (по согласованию) с составлением Акта проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения (приложение № 3).

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки согласно приложению №4.

3.5. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1) Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2) Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3) Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4) Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

5) Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты грани штока;

5.15. Разбит фланец.

6) Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

- Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1) Дефекты:

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома; д) координаты;

б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;

в) тип сети; ж) цвет таблички;

г) диаметр сети;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

1.3. Не закрывается (течёт);

1.4. Низкое давление в сети;

1.5. Отсутствует дренаж колодца;

1.6. Нет комплекта;

1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

1.8. Нет крышки колодца;

1.9. Нет крышки стояка гидранта;

1.10. В стояке нет затравки (пробки);

1.11. Течь под верхним фланцем;

1.12. Течь под нижним фланцем;

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.6. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- не герметичен (не держит воду);

- отсутствует упорный брус;

- не закреплён упорный брус;

- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

3.8. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.11. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом определяются меры по обеспечению территории Суоярвского городского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети Суоярвского городского поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «ОПС».

4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта абонент, организация, имеющая в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано «ОПС».

4.6. Абонент, организация, имеющая в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделение «ОПС» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией МО "Суоярвский район", абонентами, организациями, «ОПС» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОПС» и обеспечения максимальной водоотдачи водопроводных сетей, правообладатель разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

Приложение № 2

к  постановлению администрации

МО "Суоярвский район"

№ ___ от 21.05.2018

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности Суоярвского городского поселения, используемых для забора воды в целях пожаротушения

| № | Месторасположение |
| --- | --- |
| Пожарные водоёмы |  |
|  | г.Суоярви, ул.Сосновая, у дома №19 |
|  | г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, у дома №68 |
|  | г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, у дома №58 |
|  | г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, между домами №№84А, 84Б |
|  | г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, у дома №156А |
|  | г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, у дома №252 |
|  | г.Суоярви, ул.Новоселов, напротив дома №18 |
|  | г.Суоярви, ул.Садовая, между домами №№9, 11 |
|  | г.Суоярви, ул.Тикиляйнена, напротив дома №24 |
|  | г.Суоярви, ул.Петрозаводское шоссе - пер.Гористый (перекресток) |
|  | г.Суоярви, ул.Нухи Идрисова, у дома №9 |
|  | г.Суоярви, ул.Первомайская, у дома №7 |
|  | г.Суоярви. ул.310 Стр.дивизии, между домами №№19-21 |
|  | г.Суоярви, ул.Гагарина, у дома №6 |
| Пожарные пирсы |  |
|  | г.Суоярви, ул.Набережная, у дома №20 |
|  | г.Суоярви, ул.Тикиляйнена, у железнодорожного моста |
|  | г.Суоярви, ул.Садовая, у дома №24 |
|  | г.Суоярви, пер.Ржевский, у дома №13 |
|  | г.Суоярви, пер.Заозерный |

Приложение № 3

к  постановлению администрации

МО "Суоярвский район"

№ ___ от 21.05.2018

ФОРМА АКТА

проверки технического состояния источников проверки противопожарного водоснабжения

"___" __________ г. 									г.Суоярви

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что "___"  ______ г. проведена проверка технического состояния ____ (кол-во) источника противопожарного водоснабжения в границах Суоярвского городского поселения, в районе выезда пожарной части №42 по охране г.Суоярви.

Выявлены следующие виды неисправностей:

| № п/п | № ПГ, ПВ, ПП | Местоположение, адрес | Виды неисправностей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всего согласно перечня: _______ (ПП, ПГ, ПВ).

Всего проверено: _______ (ПП, ПГ, ПВ).

Из них неисправны: _______ (ПП, ПГ, ПВ).

Представитель пожарной охраны:

Представитель организации-правообладателя:

Приложение № 4

к  постановлению администрации

МО "Суоярвский район"

№ ___ от 21.05.2018

ФОРМА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ

на источник наружного противопожарного водоснабжения

1.Наименование, номер________________________________________________

2. Место установки (адрес объекта) _____________________________________ ____________________________________________________________________ 3.Дата установки_______________________________________________________ 4. Технические характеристики___________________________________________ ______________________________________________________________________

5. Схема расположения: в приложении к учетной карточке.

6. Сведения о комиссионном обследовании, ремонту и восстановлению источника наружного противопожарного водоснабжения:

| № п/п | Дата | Вид произведенной работы | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |

Карточку составил:

___________________________________________________

(должность подпись инициалы, фамилия)

«______»___________20___ г.