АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА:

сети канализации п.Леппясюрья

п. Леппясюрья                                                                                                              05.06.2014г.

Комиссия  в составе:

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» Г.Г.Данько

Главы Лоймольского сельского поселения Е.В.Шимановской

Начальника отдела ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» Б.Е.Лоскутова

Директора ООО «МП «Водоканал» С.А.Знаменского

провела  техническое обследование канализационной сети п .Леппясюрья

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

1) Канализационные колодцы выполнены из ЖБ колец.

2) Техническое состояние канализационных труб от КК-30 до КК-29 (L-30м)  удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм,

3) Техническое состояние канализационных труб от Школы до КК-29в (L-12м)  удовлетворительное, выполнен из Чугунных труб d-100мм,

4) Техническое состояние канализационных труб от КК-29в до КК-29б (L-31м)  удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

5) Техническое состояние канализационных труб от КК29б до КК-29а (L-25м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

6) Техническое состояние канализационных труб от КК-29а до КК-29 (L-30м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

7) Техническое состояние канализационных труб от КК-29 до КК-28 (L-22м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

8) Техническое состояние канализационных труб от КК-28а до КК-28 (L-38м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

9) Техническое состояние канализационных труб от КК-28 до КК-27 (L-47м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

10) Техническое состояние канализационных труб от выпуска №1жилого дома №30 до КК-27в (L-12м) по ул.Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

11) Техническое состояние канализационных труб от КК-27в до КК-27б (L-15м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

12) Техническое состояние канализационных труб от выпуска №2 жилого дома №30  до КК-27б (L-12м) по ул.Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

13) Техническое состояние канализационных труб от КК-27б до КК-27а (L-15,3м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

14) Техническое состояние канализационных труб от выпуска №3 жилого дома №30  до КК-27а (L-12м) по ул.Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

15) Техническое состояние канализационных труб от КК-27а до КК-27 (L-31,7м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

16) Техническое состояние канализационных труб от КК-27 до КК-26 (L-36м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

17) Техническое состояние канализационных труб от выпуск №1 жилого дома №32 до КК-26в (L-12м) по ул.Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

18) Техническое состояние канализационных труб от КК-26в до КК-26б(L-15,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

19) Техническое состояние канализационных труб от выпуск №2 жилого дома №32 до КК-26б (L-12м) по ул.Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

20) Техническое состояние канализационных  труб от КК-26б до КК-26а (L-15,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

21) Техническое состояние канализационных  труб от выпуск №3 от жилого дома №32 до КК-26а (L-12м) по ул.Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

22) Техническое состояние канализационных  труб от КК-26а до КК-26 (L-33м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

23) Техническое состояние канализационных  труб от КК-26 до КК-25 (L-55м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

24) Техническое состояние канализационных  труб от КК-25 до КК-24 (L-30,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических  труб d-150мм

25) Техническое состояние канализационных  труб от КК-24 до КК-23 (L-23м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

26) Техническое состояние канализационных  труб от КК-23 до КК-22 (L-36м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм. Колодец КК-22 состояние неудовлетворительное (отсутствует крышка колодца).

27) Техническое состояние канализационных  труб от КК22 до КК21(L-15м) удовлетворительное, выполнен из  керамических труб d-200мм

28) Техническое состояние канализационных  труб от выпуска №1 жилого дома №28 до КК-21.9 (L-12м) по ул. Строительная удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

29) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.9 до КК-21.8 (L-15м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

30) Техническое состояние канализационных  труб от выпуск №2 от жилого дома до КК-21.8 (L-12м) по ул. Строительной удовлетворительное, выполнен из чугунных труб  d-100мм

31) Техническое состояние канализационных труб от КК-21.8 до КК-21.7 (L-15м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

32) Техническое состояние канализационных  труб от выпуск №3 от жилого №28 до КК-21.7 (L-12м) по ул. Стрелковой удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-100мм

33) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.7 до КК-21.6 (L-16,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

34) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.6 до КК-21.5 (L-190м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-150мм

35) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.5 до КК-21.4 (L-63м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

36) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.4 до КК21.3 (L-62м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

37) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.3 до КК-21.2 (L-63,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

38) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.2 до КК-21.1 (L-65м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

39) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21.1 до КК-21 (L-70м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

40) Техническое состояние канализационных  труб от КК-21 до КК-20 (L-15м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

41) Техническое состояние канализационных  труб от КК-20 до КК-19 (L-15м) удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-200мм

42) Техническое состояние канализационных  труб от КК-19 до КК-18 (L-35м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

43) Техническое состояние канализационных  труб от здания администрации до КК-18 (L-55м) по  удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-150мм

44) Техническое состояние канализационных  труб от КК-18 до КК-17 (L-45м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

45) Техническое состояние канализационных  труб от КК-17 до КК-16 (L-41.7м) удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-200мм

46) Техническое состояние канализационных  труб от КК-16 до КК-15 (L-54м) удовлетворительное, выполнен из чугунных труб d-200мм

47) Техническое состояние канализационных  труб от КК-15 до КК-14 (L-40.3м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

48) Техническое состояние канализационных  труб от КК-14 до КК-13 (L-43,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

49) Техническое состояние канализационных  труб от КК-13 до КК-12 (L-60,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

50) Техническое состояние канализационных  труб от КК-12 до КК-11 (L-63,5м) удовлетворительное, выполнен из керамических  труб d-200мм

51) Техническое состояние канализационных  труб от КК-11 до КК-10 (L-65м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

52) Техническое состояние канализационных  труб от КК-10 до КК-9 (L-72м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм

53) Техническое состояние канализационных  труб от КК-9  до КК-8 (L-65м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство  бетонной отмостки КК-9;

54) Техническое состояние канализационных  труб от КК-8 до КК-7 (L-67м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство бетонной отмостки КК-8;

55) Техническое состояние канализационных  труб от КК-7 до КК-6 (L-73м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство бетонной отмостки КК-7;

56) Техническое состояние канализационных  труб от КК-6 до КК-5 (L-70м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство бетонной отмостки КК-6;

57) Техническое состояние канализационных  труб от КК-5 до КК-4 (L-40м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство бетонной отмостки КК-5;

58) Техническое состояние канализационных  труб от КК-4 до КК-3 (L-40м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство бетонной отмостки КК-4;

59) Техническое состояние канализационных  труб от КК-3 до КК-2 (L-40м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо установка бетонной отмостки КК-3;

60) Техническое состояние канализационных  труб от КК-2 до КК-1 (L-40м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство бетонной отмостки КК-2;

61) Техническое состояние канализационных  труб от КК-1 до КК-1,1 (L-40м) удовлетворительное, выполнен из керамических труб d-200мм, необходимо устройство  бетонной отмостки КК-1;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- Необходима замена крышки колодца в ВК-22.

- Необходимо устройство  бетонной отмостки  у канализационных колодцев КК-9; КК-8; КК-7; КК-6; КК-5; КК-4; КК-3; КК-2; КК-1;

Подписи комиссии:

Глава администрации муниципального

образования «Суоярвский район»			___________________Г.Г.Данько

Глава Лоймольского

сельского поселения								 Е.В.Шимановская

Начальник отдела ЖКХ администрации

муниципального образования «Суоярвский район»	__________________ Б.Е.Лоскутов.

Директор ООО «МП «Водоканал»						 С.А.Знаменский.