РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

## СОВЕТ ВЕШКЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

XIII сессия                                                                                                                           III созыв

###### Р Е Ш Е Н И Е

от  10 ноября  2014г. 			                              	        		            № 6

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Вешкельского сельского поселения

Суоярвского района Республики Карелия

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по итогам проведённых публичных слушаний 07.11.2014 года Совет Вешкельского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Вешкельского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном «ВЕСТНИК ВЕШКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», обнародовать (разместить информацию на стендах и в сельской библиотеке).

Глава Вешкельского сельского поселения                                                  И.А.Погребовская

Утверждена

решением Совета Вешкельского

сельского поселения

от 10.11.2014 г.   № 6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ    ВЕШКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУОЯРВСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и

целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоочистка – очистка сточных вод через очистные сооружения биологической очистки;

3) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

5) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

6) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

•  строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г)   утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д)   утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж)  согласование инвестиционных программ;

з)   согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав Вешкельского сельского поселения входят 5 (пять) населенных пункта.

Административным центром поселения является село Вешкелица.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 625 человек (по состоянию на 01.01.2014 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. на 01.01.2014 г. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вешкельское сельское поселение: |  | 625 | 100% |
| 1 | с.Вешкелица | 603 | 96,5 % |
| 2 | д.Арькойла | 0 | 0,0 % |
| 3 | д.Хаутаваара | 20 | 3,2 % |
| 4 | д.Хюрсюля | 0 | 0,0 % |
| 5 | п.Игнойла | 2 | 0,3 % |

Краткая характеристика природных условий.

Климат.  Зима (ноябрь - март) умеренно холодная, с преобладанием пасмурной погоды. Характерны устойчивые морозы от -5, -10° С днём, до -8, -15° С (миним. - 46°) ночью, 2-3 раза в месяц бывают кратковременные оттепели, во время которых температура воздуха поднимается до 0° С, а иногда до 2-4° С. Осадки выпадают часто (15-20 дней с осадками в месяц), в виде снега; толщина снежного покрова в марте достигает 45-55 см. В период декабрь-февраль ежемесячно по 4-7 дней с метелями, вызывающими заносы на дорогах. Грунты зимой промерзают на глубину 40-80 см (макс на 1 м).

Весна (апрель - начало июня) с прохладной, преимущественно пасмурной погодой. До конца мая по ночам возможны заморозки. Снежный покров полностью сходит к началу мая. Осадки выпадают, главным образом, в виде моросящих дождей, но в апреле возможны снегопады.

Лето (начало июня - август) умеренно-тёплое, дождливое. Преобладающая температура днём от 16 до 18° С, ночью от 8 до 12° С (в августе на почве возможны заморозки до -3° С). Осадки выпадают часто, в виде обильных но кратковременных дождей, иногда (3-4 раза в месяц) с грозами. Ежемесячно 2-3 дня с туманом. В июне появляются комары, а в августе – мошкара, укусы которой изнуряюще действуют на людей и животных. В период с конца мая до середины июля стоят «белые ночи», что позволяет более быстро ориентироваться на местности в ночное время.

Осень (сентябрь-октябрь) прохладная (с середины сентября по ночам обычны заморозки), с пасмурной погодой. Осадки выпадают часто, в виде затяжных моросящих дождей; в октябре начинаются снегопады. Ежемесячно 5-7 дней с туманом.

Ветры в течение года преимущественно юго-западные, западные и южные (зимой северные и северо-восточные); преобладающая скорость ветров 2-5 м/с, зимой во время метелей скорость достигает 10-15 м/с.

Территория представляет собой озёрно-лесистую, местами заболоченную равнину (преобладающие абс. высоты 150-250 м), труднопроходимую вне дорог для мех.транспорта. Для рельефа равнины характерно чередование холмистых участков и плоских гряд холмов (сельги) с обширными полого-волнистыми или плоскими низинами, болотистыми или занятыми озёрами. Высота холмов и сельг от 20 до 100 м, склоны у них пологие (до 10°), на отдельных участках – крутые (10-25°) и каменистые, иногда обрывистые (высота обрывов от 4 до 20 м) и скалистые. Реки, пересекая плоские озёрно-болотистые низины, текут в сравнительно широких (2-5 км) долинах, с пологими низкими склонами. Для холмистых участков равнины характерны неширокие (0,3-1,5 км) речные долины с пологими склонами, но на отдельных – крутыми и обрывистыми.

Грунты территории преимущественно песчаные и супесчаные с большим содержанием гравия, гальки и валунов, которые нередко выходят на поверхность в виде скоплений, затрудняющих движение мехтранспорта. Мощность грунтов от 0,5-2,5 м на склонах, до 6-15 м – в низинах. Под песками и супесями залегают скальные породы (граниты, сланцы, гнейсы), которые выходят на поверхность в обрывах и на крутых участках склонов холмов и сельг. На болотах грунт торфяной (мощностью 0,5-2 м, местами до 4 м), сильно размокающий во время снеготаяния и дождей.

Грунтовые воды повсеместно залегают близко от поверхности – на глубине от 0,5 до 3 м, а на склонах холмов и сельг – на глубине 10 м.

3. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет около 30 % от общего объема водопотребления наземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение не благоустроенного жилфонда осуществляется из поверхностных вод (озёра).

70 % хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании поверхностных вод.

Поверхностные воды

Озёра в большинстве своём проточные и образуют с реками ряд значительных водных преград. Небольшие озёра имеют площадь 0,1-2 км. Глубина озёр 2-5 м, а крупных озёр до 10 м и более; дно песчаное или песчано-валунное, местами илистое. Берега озёр лесистые, сильно изрезанные, преимущественно низкие и пологие, только местами высокие (до 10-20 м) и крутые (15-250).

Режим. Река Шуя замерзает в конце ноября - начале декабря (на крупных перекатах и порогах река не замерзает совсем). Толщина льда к концу зимы (март) достигает 50-70 см. Вскрывается река в середине апреля, ледоход длится 6-12 дней. Наиболее высокие подъёмы уровня воды (на 1-2 м) бывают в начале мая. Спад талых вод происходит постепенно. Период летней межени август и сентябрь. В октябре и начале ноября на реке проходит осенний паводок, вызываемый дождями, он повышает уровень реки на 1 м. Период зимней межени длится с декабря по март. Озёра замерзают на 7-10 дней раньше рек и вскрываются на 1-2 недели позже; толщина льда на озёрах 0,6-0,8 м. Поверхность льда ровная, движение колёсного транспорта по льду возможно в течение 130-160 дней. Наиболее высокие уровни подъёма озёр (на 1-1,5м) бывают в конце мая. Озёра могут быть использованы в качестве ледовых взлётно-посадочных полос зимой и водных – летом.

Болота распространены, как небольшими массивами площадью от 0,1 до 4 кв. км, так и крупными, достигающими площади 10-12 кв. км. Болота преимущественно моховые и мохово-травяные с кочковатой или грядовой поверхностью. Растительность на болотах представлена кустарником и низкорослым редколесьем. Глубина болот от 0,5 до 2,5 м (местами до 4 м). Замерзать болота начинают в конце ноября, к марту промерзают на глубину 0,3-0,5 м. Весной и осенью болота почти сплошь заливаются водой и становятся труднодоступными для всех видов транспорта. Зимой и летом условия проходимости болот улучшаются, по ним возможно движение транспорта, но после предварительной рекогносцировки пути.

4. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения

4.1 Водоснабжение

На территории Вешкельского сельского поселения действует один централизованный водозабор. Источником централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения является оз.Совдярви. Озеро расположено северо-западнее с.Вешкелица Суоярвского района. Характеризуется вытянутостью с севера на юг. Имеется один остров, расположенный в северной, наиболее широкой его части. Береговая линия озера образует четыре больших залива (южный, западный, восточный и северный), три из которых имеют широкое соединение с основным плесом озера.

В южной половине западного берега преобладают высокие и возвышенные берега. По берегам озера растёт смешанный лес и кустарник. В воде по берегам – камень. Каменистое побережье тянется узкой полосой (до 1 м. местами до 5-7 м), отдельными местами встречаются ил с песком. Дно озера неровное, повышения чередуются с его понижениями.  В прибрежной зоне наиболее распространены каменистые и детритно-каменистые грунты.

Характеристика водоёма

| Длина водоёма, км | Наибольшая ширина водоёма, км | Глубина водоёма, м |  | Площадь, кв.км. |  | Объём водоёма, куб.м. х 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная | средняя | водосбора | зеркала |  |
| 1,13 | 0,39 | 12,5 | 5,0 | 0,47 | 0,231 | 1,15 |

В с. Вешкелица и районе расположения озера Совдярви промышленных и сельскохозяйственных предприятий нет. Южнее озера расположены очистные сооружения с.Вешкелица. Сточные воды после очистных сооружений сбрасываются в ручей Вешкельоя, вытекающий из оз.Совдярви. Место сброса находится в 650 м от водозабора ниже по рельефу. Поэтому сброс сточных вод в ручей не может оказывать влияние на качество воды источника водоснабжения.

Вода оз.Совдярви по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (запаху, мутности, общей жёсткости, общего железа, хлоридов, нитритов, нитратов, аммиака, сульфатов, содержанию марганца) соответствует воде источника хозяйственно-питьевого водоснабжения первого класса (по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» и гигиеническим нормативам безвредности для питьевой воды (по СаПиН 2.1.4.1074-01), по цветности – ко второму классу. Уровень общей альфа – и бета-радиоактивности воды озерной соответствует гигиеническим нормативам радиационной безопасности для воды централизованных систем питьевого водоснабжения (по СаПиН 2.1.4.1074-01 п.3.6).   Санитарное состояние источника централизованного водоснабжения с.Вешкелица – оз.Совдярви можно оценить как «удовлетворительное»

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй – зона санитарной охраны по акватории водоёма  и третий пояс от уреза воды по береговой территории (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. На территории 1 пояса ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияния на качество воды. Не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственное отношение эксплуатации, реконструкции, расширению водопроводных сооружений, проживание людей, применения ядохимикатов и удобрений. Использование источников водоснабжения II пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.  На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, обуславливающих опасность химического загрязнения воды. Не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения воды (кладбищ, скотомогильников, полей, свалок и т.д). Запрещается использование водоёма и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы не менее 500 м., которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускается только рубки ухода и санитарные рубки леса. Регулирование отведения для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны озера Совдярви 1 пояса устанавливается 100 м. во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берега от линии уреза воды при летнее-осенней межени, в соответствии с требованиями п.2.3.1.1–б СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Граница второго пояса зоны санитарной охраны озера Совдярви в соответствии с п.2.3.2.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 на водоёме должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстоянии 3 км – при наличии нагонных ветров до 10 %. В связи с тем, что длина водоёма оставляет 1,13 км и наиболее его ширина – 0,39 м, что менее 3 км., устанавливаемая граница 2 пояса ЗСО по акватории водоёма во все стороны от водозабора до береговой лини и по территории от уреза воды при нормальном подпорном уровне на расстоянии 500 м в соответствии с п.2.3.2.6 СанПиН 2.1.4.1110-02.	   устанавливают расчетом.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения расположены 12 открытых водоёмов озёр, используемых для питьевых и хозяйственных нужд.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 кв.км., устанавливается в размере 50 метров (ч.6 ст.65 Водного кодекса).  В соответствии с частью 13 статьи 65 Водного кодекса РФ определено,  что ширина прибрежной защитной полосы  реки, озера, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Водопроводное хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок (7), пожарных гидрантов (10 шт), водонапорной башни (1 шт., объёмом 50 куб метров); резервуар запаса воды (500 м. куб), сетей 5250 м. (из них эксплуатируется 3 463 м.), водоводов,  диаметр сети от 75 до 110 мм. Процент износа водопроводных сетей 28 % (заменена в 2011 г. магистральная сеть, распределительная по ул.Стойкина, Советская, Комсомольская, Гагарина, Школьная),

- д. Арькойла

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых домов из открытого водоёма. Источник оз.Коверо.

- д. Хаутаваара

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых домов из колодцев частного пользования. Источником водоснабжения грунтовые воды.

-  д. Хюрсюля.

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых домов из колодцев частного пользования и озера Хюрсюляярви. Источником водоснабжения грунтовые воды.

-  п.Игнойла

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых домов из шахтных колодцев частного пользования и р.Шуя. Источником водоснабжения грунтовые воды.

4.2 Водоотведение

На территории Вешкельского сельского поселения централизованная канализационная система (приёмно-перекачивающая станция сточных и фекальных вод) имеется только в с.Вешкелица.

Сточные воды от существующей жилой благоустроенной застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения с.Вешкелица самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС), а с КНС под давлением качается на очистные сооружения биологической очистки производительностью 200 м3/сут. Протяжённость сети составляет 2,8 км.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р.Вешкельоя, а затем в р.Шуя.

К централизованной сети канализации не подключены частные жилые дома (72 ед.) и муниципальные жилые дома (38 ед.) с.Вешкелица. Дома оборудованы септиками и выгребными ямами.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Вешкельского сельского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы.

Водоотведение от потребителей существующей застройки с.Вешкелица составляет 42,4 м3/сут., в год 15 272,74 м3/год.

В связи с тем, что на территории с.Вешкелица в ближайшей перспективе не планируется   нового    строительства,   требующего    подключения   объектов   к   центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему.

В 2014 году заменено 638 м. трубопровода от здания КНС до гасительной камеры. Приобретены 2 насоса для откачки сточных масс в КНС. Необходим  ремонт здания КНС.

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Биологические очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | с.Вешкелица ул.Каменистая производительность 200 куб.м. в сутки. В нерабочем состоянии. Требуется капитальный ремонт или строительство новых биологических очистных сооружений. |
| Канализационная насосная станция ( КНС): Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние | с.Вешкелица ул.Комсомольская д.11-а. В 2014 г. установлено 2 насоса СМ 80-50-200/2 |
| Основные сети: - протяженность - Диаметры - Материал труб - Заменено - Эксплуатируется - Износ, % | 2800 м.(2-х трубная) 100-150 мм ПНД, Чугун 638 м. ПНД 2 162 м |

В других населенных пунктах поселения централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Плановый объём водопотребления и водоотведения

в существующем жилом фонде.

| NN | Наименование потребителей | Население чел. | Норма водопотребления л/сут*чел | Расходы воды, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | с.Вешкелица, ул.Стойкина жилые дома 1,3,4,5,6 ул.Советская жилой дом № 1 ул.Комсомольская д.2 ул.Каменистая д.3, 6а, 16, 18 ул.Калинина д.5 | 202 | 150 л/сут*чел | 30 300 л/с В год 11150,4 куб.м. воды |  |
| 2 | Жилые дома неблагоустроенные при заборе воды из водоразборных колонок | 131 | 40 л/сут*чел | 5 240 л/с В год 1886,4 куб.м. |  |
| 3 | Учреждения, организации, коммунально-бытовые предприятия, обслуживающая население, прочие расходы (10%) |  |  | 5 395,3 м3/год |  |
|  | Итого | 333 |  | 18 432,1 м3/год |  |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/год. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| с.Вешкелица, ул.Стойкина жилые дома 1,3,4,5,6 ул.Советская жилой дом № 1 ул.Комсомольская д.2 ул.Каменистая д.3, 6а, 16, 18 ул.Калинина д.5 – 202 чел. | 11 260,8 |  |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 4 011,94 |  |
| Итого | 15 272,74 |  |

Расходы сточных вод от объектов на промышленных перспективных площадях строительства необходимо принимать по мере реализации инвестиционных проектов.

Дождевые и талые стоки стекают по рельефу в канализационную сеть.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Вешкельского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Вешкельского сельского поселения на расчётный срок составляет 42,424 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 150 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

5.2 Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей Вешкельского сельского поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет – 42,424 мЗ/сут.

_______________________________